|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\А_М\Рабочий стол\все\01.02.2021.jpg | УтверждаюДиректор МАОУ Абатская СОШ № 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.И. КозловаПриказ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год №\_\_\_\_ |

**ИНСТРУКЦИЯ**
**о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях
МАОУ Абатская СОШ № 2**

**и на прилегающих к ним территориях**

**1. Общиеположения**

**1.1.** Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее – инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.

**1.2.** Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях МАОУ Абатская СОШ № 2, включая филиалы и структурные подразделения и на прилегающих к ним территориях, находящихся по адресу:

* МАОУ Абатская СОШ № 2, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 56
* ФМАОУ Абатская СОШ № 2 Тушнолобовская СОШ, Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Южная, д. 23
* ФМАОУ Абатская СОШ № 2 Болдыревская СОШ, Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодежная, д. 13
* СП МАОУ Абатская СОШ № 2 Водолазовская ООШ, Тюменская область, Абатский район, с. Водолазово, пер. Школьный, д.1
* Детский сад "Ручеёк", структурное подразделение МАОУ Абатская СОШ № 2, Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Советская, д. 38
* Детский сад "Березка", структурное подразделение МАОУ Абатская СОШ № 2, Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Центральная, д. 34

**1.3.** Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками образовательной организации, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами, с которыми образовательная организация заключила гражданско-правовые договоры, лицами, командированными в образовательную организации, обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику в образовательную организацию.

**2. Порядок содержания территории, здания, помещений и эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект**

**2.1. Содержание территории**

**2.1.1.** На территории образовательной организации необходимо:

* своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву и прочие отходы;
* соблюдать противопожарные расстояния между зданием и сооружениями образовательной организации. Запрещено использовать расстояния под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства здания и сооружений;
* содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, в зимнее время очищать от снега и льда дороги, проезды и подъезды к зданию, сооружениям образовательной организации, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать пожарную часть № 1 (телефон 101, 112). На период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо устанавливать указатели направления объезда или оборудовать переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
* обеспечивать наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.

**2.1.2.** На территории образовательной организации запрещено:

* устраивать свалки;
* оставлять тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
* разводить костры и сжигать отходы.

**2.2. Содержание здания и помещений**

**2.2.1.** В здании и помещениях образовательной организации необходимо:

* своевременно проводить уборку;
* содержать свободными подходы к электрооборудованию и первичным средствам пожаротушения;
* размещать только необходимую для работы мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы.

**2.2.2.** В здании и помещениях образовательной организации запрещено:

* хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаров взрывоопасные вещества и материалы;
* использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
* устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
* снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
* производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
* размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;
* убирать и чистить помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
* устраивать в лестничных клетках  кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
* проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
* размещать в лестничных клетках, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
* загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

**2.2.3.** В помещениях с массовым пребыванием людей запрещено:

* применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
* проводить перед началом или во время массовых мероприятий огневые, покрасочные и другие пожаро- и взрывоопасные работы;
* уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
* превышать нормативное число людей, которые могут находится в помещении.

**2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание**

**2.3.1.** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию образовательной организации необходимо:

* соблюдать проектные решения;
* обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
* надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
* следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
* при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

**2.3.2.** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию и в здание образовательной организации запрещено:

* запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
* устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
* загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
* устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
* фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
* изменять направление открывания дверей;
* устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

**3. Мероприятия по пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и пожароопасных работах**

**3.1. Мероприятия при эксплуатации оборудования**

**3.1.1.** При эксплуатации электрических приборов, электросетей и других электрических устройств:

а) необходимо:

* следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, гибких кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;
* соблюдать требования инструкции по эксплуатации;
* располагать их так, чтобы они не касались легковозгораемых предметов (штор, ковра, пластмассовых изделий, деревянных деталей и др.);

б) запрещено:

* оставлять по окончании рабочего времени необесточенными бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
* эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
* пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
* эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
* использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
* оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
* рразмещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
* при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
* прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
* использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

**3.1.2.** При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

а) необходимо:

* держать закрытыми двери вентиляционных камер;
* держать открытыми вытяжные каналы, отверстия и решетки;

б) запрещено:

* подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
* выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
* хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

**3.2. Мероприятия при пожароопасных окрасочных и огневых работах**

**3.2.1.** При проведении окрасочных работах:

а) необходимо:

* составлять и разбавлять все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
* осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;
* оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
* не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

б) запрещено:

* начинать работу, если в зоне ближе 20 метров идут ремонтные работы с применением открытого огня (с искрообразованием). При необходимости проведения окраски следует требовать прекращения огнеопасных работ;
* проводить работы при отсутствии средств пожаротушения или их неисправности.

**3.2.2.** При проведении огневых работ:

а) необходимо:

* перед началом работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
* обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания;
* плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
* осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
* прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);
* после завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

б) запрещено:

* приступать к работе при неисправной аппаратуре;
* производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
* использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
* хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
* допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
* допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
* проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
* проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

**4. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаров зрывоопасных веществ и материалов, порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши**

**4.1. Порядок и нормы хранения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов**

**4.1.1.** Вещества и материалы необходимо хранить в специально отведенных для этих целей помещениях образовательной организации. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °C следует хранить в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании в холодильнике.

**4.1.2.** В помещениях, где хранятся пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы, запрещено:

* применять электроприборы;
* пользоваться огнем;
* использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* хранить любые материалы, оборудование и приспособления;
* сливать легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещества в канализацию, в землю и др.;
* оставлять включенным свет перед закрытием помещения.

**4.1.3.**  При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаров зрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.

**4.1.4.** В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

**4.1.5.** Хранение химических реактивов в химических лабораториях следует выполнять в соответствии с требованиями приказа Минпроса СССР от 10.07.1987 № 127.

**4.1.6.** Педагогический работник по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаров зрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

**4.2. Порядок транспортировки пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов**

**4.2.1.** При перемещении пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ надо  выполнять требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке.

**4.2.2.** Перед транспортировкой необходимо убедиться, что на местах погрузки и разгрузки веществ и материалов есть:

* специальные приспособления, обеспечивающие безопасные условия проведения работ;
* первичные средства пожаротушения;
* исправное стационарное или временное электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении.

**4.2.3.** При транспортировке веществ и материалов запрещено:

* допускать толчки, резкие торможения;
* пользоваться открытым огнем;
* оставлять транспортное средство (при использовании) без присмотра.

**4.2.4.** Не разрешается производить погрузочно-разгрузочные работы с взрывопожароопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

**4.2.4.** Запрещено грузить в один контейнер пожаровзрывоопасные вещества и материалы, не разрешенные к совместной перевозке.

**4.3. Порядок применения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов**

**4.3.1.** Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

**4.3.2.** Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке директором образовательной организации.

**4.4.** Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. Загрязненную спецодежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку.

**4.5.** Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в образовательной организации не хранится.

**4.6.** Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) и спецодежда после окончания работы должны храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Уборка горючих отходов и пыли производиться немедленно по окончании работ. Горючие отходы и пыль должны убираться в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены. Запрещается хранить горючие отходы на путях эвакуации.

**4.7.** Производственные процессы, при которых надо устанавливать предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), в образовательной организации  не ведутся.

**5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

**5.1.** Работники образовательной организации каждый раз по окончании работы проводят осмотр занимаемых и вверенных им помещений перед их закрытием.

**5.2.** При осмотре помещений работник проверяет:

* отключено ли электрооборудование и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
* закрыты ли окна и форточки;
* свободны ли эвакуационные проходы, выходы и подступы к первичным средствам пожаротушения;
* удалены ли из помещения сгораемые отходы и упаковочный материал (мусор).

**5.3.** В случае обнаружения неисправностей лицо обязано немедленно доложить о случившемся непосредственному руководителю или заведующему хозяйства любым доступным способом.

**5.4.** После закрытия помещений лицо обязано сдать ключина пост охраны.

**5.5.** Лицу запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников.

**6. Порядок применения открытого огня, проезда транспорта и проведения пожароопасных работ**

**6.1.** На территории, в здании и помещениях образовательной организации на основании статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.

**6.2.** Запрещено парковать автотранспорт в противопожарных разрывах между зданием и и сооружениями, на крышках колодцев пожарных гидрантов.

**6.3.** Запрещено применение открытого огня для целей, не предназначенных для проведения противопожарных работ. Применение открытого огня возможно при проведении пожароопасных работ, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящей инструкции и требований законодательства о пожарной безопасности. Применение открытого огня при пожароопасных работах категорически запрещено:

* на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях при проведении массовых мероприятий;
* в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;
* в помещениях, где используется инструмент, дающий искрение, а также при производстве работ с применением горючих веществ и материалов.

**6.4.** Все пожароопасные работы должны проводиться по наряду-допуску, который выдаетответственный за пожарную безопасность.

Наряд-допуск оформляется по требованиям Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

**7. Обязанности работников и порядок действий при пожаре**

**7.1.** При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация обучающихся, работников, а также посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.

**7.2.** Действия работников образовательной организации при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений

**7.2.1.** Работники обязаны:

* немедленно сообщить о ЧС в пожарную часть
* (телефон 101, 112; Пожарная часть с. Абатское – 8(34556) 41-5-24)
* при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), сообщить фамилию, должность;
* доложить о пожаре своему непосредственному руководителю;
* выполнять команды по эвакуации, поступившие от непосредственного руководителя и по системе оповещения;
* организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыв за собой плотно двери и окна;
* взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;
* при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

**7.2.2.** Руководящие работники обязаны:

* сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность);
* немедленно оповестить подчиненных работников, обучающихся и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;
* проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;
* на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей, проинформировать директора образовательной организации о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

**7.2.3.** Ответственный за пожарную безопасность обязан:

* немедленно прибыть к месту пожара;
* проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 101 или 112, в пожарную охрану);
* проверить включение автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;
* принять информацию от руководящих работников образовательной организации о принятых мерах;
* при необходимости дать распоряжение работнику, ответственному за электробезопасность;
* проверить выполнение работниками команды о прекращении работ в здании образовательной организации, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
* проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;
* осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;
* обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания образовательной организации.

**8 Допустимое количество людей,которые могут одновременно находиться в здании, помещениях.**

**8.1.** Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании (с учетом посетителей):

* МАОУ Абатская СОШ № 2 – 750 человек
* ФМАОУ Абатская СОШ № 2 Тушнолобовская СОШ – 150 человек
* ФМАОУ Абатская СОШ № 2 Болдыревская СОШ – 150 человек
* СП МАОУ Абатская СОШ № 2 Водолазовская ООШ – 100 человек
* Детский сад "Ручеёк", с.п. МАОУ Абатская СОШ № 2 – 100 человек
* Детский сад "Березка", с.п. МАОУ Абатская СОШ № 2 – 100 человек

**8.2.** Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей (с учетом посетителей):

МАОУ Абатская СОШ № 2

а) актовый зал  – 200 человек;

б) библиотека – 50 человек.

ФМАОУ Абатская СОШ № 2 Тушнолобовская СОШ

библиотека – 50 человек

ФМАОУ Абатская СОШ № 2 Болдыревская СОШ

библиотека – 50 человек

Детский сад "Ручеёк", с.п. МАОУ Абатская СОШ № 2

актовый зал  – 60 человек

Детский сад "Березка", с.п. МАОУ Абатская СОШ № 2

актовый зал  – 60 человек

**8.3.** Одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом допускается не более 50 человек.